Kurzbericht

Projekt: Projekt 1

| Auftraggeber: | Stadtwerke Musterstadt |
| --- | --- |
|  | Musterstraße 1 |
|  | 12345 Musterstadt |
| Erstellt durch: | Ingenieurbüro Musterfirma |
|  | Musterstraße 2 |
|  | 12345 Musterstadt |

Bericht erstellt von:  Test

Bericht erstellt am:  09.09.2026 (13:44)

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung	1

1.1 Variantenvergleich	1

2 Versorgungsvarianten	2

2.1 Variante 1: Variante 1	2

2.1.1 Gebäude	2

2.1.2 Wärmenetz	4

2.1.3 Energiezentrale	8

2.1.4 Wirtschaftlichkeit	11

2.2 Variante 2: Variante 2	14

2.2.1 Gebäude	15

2.2.2 Wärmenetz	16

2.2.3 Energiezentrale	20

2.2.4 Wirtschaftlichkeit	23

3 Variantenvergleich	27

4 Anhang	32

4.1 Gebäude	32

4.1.1 Gebäudeenergiesystem: Wirtschaftliche Parameter	32

4.2 Wärmenetz	34

4.2.1 Wärmenetz: Allgemeine Parameter	34

4.2.2 Wärmenetz: Rohrparameter	34

4.2.3 Wärmenetz: Auslegungskriterien	35

4.2.4 Wärmenetz: Fluidparameter	37

4.3 Energiezentrale	37

4.3.1 Energiezentrale: Allgemeine Parameter	37

4.3.2 Energiezentrale: Technologie-Einstellungen	38

4.3.3 Energiezentrale: Wirtschaftliche Parameter	41

4.3.4 Energiezentrale: Energiebezug und -einspeisung	41

4.4 Wirtschaftliche Parameter	42

4.5 Projekt- und Wetterdaten	43

4.5.1 Allgemeine Projektdaten	43

4.5.2 Wetterdaten	44

4.6 Weitere Hinweise und Datenquellen	49

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Variante 1: Steckbrief zur Versorgungsvariante: Variante 1	2

Tabelle 2: Variante 1: Wärmebedarfe der Gebäude	3

Tabelle 3: Variante 1: Kältebedarfe der Gebäude	3

Tabelle 4: Variante 1: Strombedarfe der Gebäude	3

Tabelle 5: Variante 1: Installierte Gebäudeenergiesysteme	4

Tabelle 6: Variante 1: Wärmebilanz des Wärmenetzes	4

Tabelle 7: Variante 1: Kältebilanz des Wärmenetzes	4

Tabelle 8: Variante 1: Strombilanz des Quartiers	4

Tabelle 9: Variante 1: Eigenschaften des Wärmenetzes	4

Tabelle 10: Variante 1: Pumparbeit und Druck	8

Tabelle 11: Variante 1: Druckverluste am Netzschlechtpunkt	8

Tabelle 12: Variante 1: Auslegung der Technologien in der Energiezentrale	8

Tabelle 17: Variante 1: Energiebezug	9

Tabelle 18: Variante 1: Energieeinspeisung	10

Tabelle 19: Variante 1: Stromerzeugung und -bezug	10

Tabelle 20: Variante 1: Wärmeerzeugung und -bezug	10

Tabelle 21: Variante 1: Emissionen	10

Tabelle 22: Variante 1: Primärenergiefaktor	10

Tabelle 23: Variante 1: Wirtschaftliche Kennzahlen	11

Tabelle 24: Variante 1: Förderungen	11

Tabelle 25: Variante 1: Kostenaufstellung in €	11

Tabelle 26: Variante 2: Steckbrief zur Versorgungsvariante: Variante 2	14

Tabelle 27: Variante 2: Wärmebedarfe der Gebäude	15

Tabelle 28: Variante 2: Kältebedarfe der Gebäude	15

Tabelle 29: Variante 2: Strombedarfe der Gebäude	15

Tabelle 30: Variante 2: Installierte Gebäudeenergiesysteme	16

Tabelle 31: Variante 2: Wärmebilanz des Wärmenetzes	16

Tabelle 32: Variante 2: Kältebilanz des Wärmenetzes	16

Tabelle 33: Variante 2: Strombilanz des Quartiers	16

Tabelle 34: Variante 2: Eigenschaften des Wärmenetzes	16

Tabelle 35: Variante 2: Pumparbeit und Druck	20

Tabelle 36: Variante 2: Druckverluste am Netzschlechtpunkt	20

Tabelle 37: Variante 2: Auslegung der Technologien in der Energiezentrale	20

Tabelle 42: Variante 2: Energiebezug	21

Tabelle 43: Variante 2: Energieeinspeisung	22

Tabelle 44: Variante 2: Stromerzeugung und -bezug	22

Tabelle 45: Variante 2: Wärmeerzeugung und -bezug	22

Tabelle 46: Variante 2: Emissionen	22

Tabelle 47: Variante 2: Primärenergiefaktor	22

Tabelle 48: Variante 2: Wirtschaftliche Kennzahlen	23

Tabelle 49: Variante 2: Förderungen	23

Tabelle 50: Variante 2: Kostenaufstellung in €	23

Tabelle 51: Optimierung der Energiezentrale	27

Tabelle 52: Wirtschaftlichkeit: Kennzahlen	27

Tabelle 53: Kostenaufstellung in €	27

Tabelle 54: Emissionen und Primärenergie	31

Tabelle 55: Kostenparameter dezentrale Anlagen für Variante 'Variante 1'	32

Tabelle 56: Kostenparameter dezentrale Anlagen für Variante 'Variante 2'	32

Tabelle 57: Wärmenetz-Einstellungen	34

Tabelle 58: Hydraulik-Einstellungen	34

Tabelle 59: Rohrparameter: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 1'	34

Tabelle 60: Rohrparameter: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 2'	35

Tabelle 61: Rohrkosten für alle Varianten	35

Tabelle 62: Auslegungskriterien: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 1'	35

Tabelle 63: Auslegungskriterien: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 2'	36

Tabelle 64: Fluidparameter	37

Tabelle 65: Einstellungen der Auslegungsoptimierung	37

Tabelle 66: Einstellungen zu Energiebedarfen	37

Tabelle 67: Ökologische Parameter	38

Tabelle 68: Emissions- und Primärenergiefaktoren für Variante 'Variante 1'	38

Tabelle 69: Emissions- und Primärenergiefaktoren für Variante 'Variante 2'	38

Tabelle 70: Biomasse-BHKW 1: Einstellungen	38

Tabelle 71: Photovoltaik: Einstellungen	39

Tabelle 72: Solarthermie: Einstellungen	39

Tabelle 73: Geothermie-Sonden 1: Einstellungen	39

Tabelle 74: Luftwärmepumpe: Einstellungen	40

Tabelle 75: Wärmespeicher: Einstellungen	40

Tabelle 76: Kostenparameter für Variante 'Variante 1'	41

Tabelle 77: Kostenparameter für Variante 'Variante 2'	41

Tabelle 78: Stromnetz	41

Tabelle 79: Erdgas	42

Tabelle 80: Biomasse	42

Tabelle 81: Ökonomische Parameter	42

Tabelle 82: Sonstige Kosten: Einmalige Kosten für alle Varianten	42

Tabelle 83: Sonstige Kosten: Jährliche Kosten für alle Varianten	43

Tabelle 84: Erlös-Einstellungen: Bestandteile	43

Tabelle 85: Erlös-Einstellungen: Preise für alle Varianten	43

Tabelle 86: Projekt-Einstellungen	43

Tabelle 87: Geographischer Ort (Wetterdaten)	43

Tabelle 88: Anpassungen der Wetterdaten	44

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wärmegestehungskosten und spezifischen CO₂-Emissionen	1

Abbildung 2: Variante 1: Stündlich aufgelöster Gesamtwärmebedarf	2

Abbildung 3: Variante 1: Stündlich aufgelöster Gesamtkältebedarf	3

Abbildung 4: Variante 1: Verteilung der Rohrdurchmesser	5

Abbildung 5: Variante 1: Auslegungsergebnis: Rohrdurchmesser und Nutzflächen der Gebäude	6

Abbildung 6: Variante 1: Jahresprofil der Vor- und Rücklauftemperatur im Wärmenetz	6

Abbildung 7: Variante 1: Auslegungsergebnis: Netzvorlauftemperatur und Wärmebedarf der Gebäude	7

Abbildung 8: Variante 1: Wärmestrom: Wärmenetz zu Erdboden	7

Abbildung 9: Variante 1: Gleichzeitigkeitsfaktor	8

Abbildung 10: Variante 2: Verteilung der Rohrdurchmesser	17

Abbildung 11: Variante 2: Auslegungsergebnis: Rohrdurchmesser und Nutzflächen der Gebäude	18

Abbildung 12: Variante 2: Jahresprofil der Vor- und Rücklauftemperatur im Wärmenetz	18

Abbildung 13: Variante 2: Auslegungsergebnis: Netzvorlauftemperatur und Wärmebedarf der Gebäude	19

Abbildung 14: Variante 2: Wärmestrom: Wärmenetz zu Erdboden	19

Abbildung 15: Variante 2: Gleichzeitigkeitsfaktor	20

Abbildung 16: Wärmegestehungskosten und spezifischen CO₂-Emissionen	30

Abbildung 17: Gesamtkosten und Emissionen	30

Abbildung 18: Energiebezug und Einspeisung	30

Abbildung 19: Energiebedarfe	31

Abbildung 20: Auslegungskriterium: Druckgradient (Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal))	36

Abbildung 21: Auslegungskriterium: Strömungsgeschwindigkeit (Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal))	37

Abbildung 22: Lufttemperatur (Jahresprofil)	44

Abbildung 23: Lufttemperatur (Heatmap)	45

Abbildung 24: Windgeschwindigkeit (Jahresprofil)	45

Abbildung 25: Windgeschwindigkeit (Heatmap)	46

Abbildung 26: Globalstrahlung (Jahresprofil)	46

Abbildung 27: Globalstrahlung (Heatmap)	47

Abbildung 28: Direkte Normalstrahlung (Jahresprofil)	47

Abbildung 29: Direkte Normalstrahlung (Heatmap)	48

Abbildung 30: Horizontale Infrarotstrahlung (Jahresprofil)	48

Abbildung 31: Horizontale Infrarotstrahlung (Heatmap)	49

# 1 Zusammenfassung

## 1.1 Variantenvergleich

Abbildung 1: Wärmegestehungskosten und spezifischen CO₂-Emissionen

# 2 Versorgungsvarianten

## 2.1 Variante 1: Variante 1

Steckbrief zur Versorgungsvariante

Tabelle 1: Variante 1: Steckbrief zur Versorgungsvariante: Variante 1

| Wärmenetz | ja |
| --- | --- |
| Gebäude | 38 Wohngebäude, 12 Nichtwohngebäude |
| Angeschlossene Gebäude | 47 |
| Installierte Wärmepumpen in Gebäuden | 3 |
| Wärmenetztyp | Klassisches Wärmenetz 75 °C (konstant) / 55 °C (konstant) |
| Technologien in Energiezentrale | Biomasse-BHKW 1, Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie-Sonden 1 |

### 2.1.1 Gebäude

Abbildung 2: Variante 1: Stündlich aufgelöster Gesamtwärmebedarf

Abbildung 3: Variante 1: Stündlich aufgelöster Gesamtkältebedarf

Tabelle 2: Variante 1: Wärmebedarfe der Gebäude

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Raumwärme | 623 MWh | 563 kW |
| Trinkwarmwasser | 143 MWh |  |
| Gesamt | 766 MWh |  |
| Wärmeerzeugung der Luftwärmepumpen | – 39,4 MWh |  |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | – 9 MWh |  |
| Wärmebezug aller Gebäude | 718 MWh | 516 kW |
| Wärmeverluste | 164 MWh | 21,4 kW |
| Wärmeeinspeisung an Energiezentrale | 881 MWh | 537 kW |

Tabelle 3: Variante 1: Kältebedarfe der Gebäude

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Klimatisierung | 22,4 MWh | 66 kW |
| Prozesskälte | 0 MWh | 0 kW |
| Gesamt | 22,4 MWh | 66 kW |
| Kälteerzeugung der luftgekühlten Kältemaschinen | – 22,4 MWh |  |
| Abwärmeeinspeisung ins Wärmenetz | 0 MWh | 0 kW |

Tabelle 4: Variante 1: Strombedarfe der Gebäude

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Nutzerstrom | 6 MWh | 2,7 kW |
| Elektromobilität | 498 MWh | 153 kW |
| Gesamt | 504 MWh | 154 kW |
| Betriebsstrom aller Gebäude | + 20,4 MWh |  |
| Strombezug aller Gebäude | 524 MWh |  |

Tabelle 5: Variante 1: Installierte Gebäudeenergiesysteme

|  | Anzahl | Installierte Leistung | Nutzenergie | Strombedarf | Brennstoffbedarf | JAZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeübergabestation | 47 | 987 kWₜₕ | 718 MWh | --- | --- | --- |
| Luftwärmepumpe | 3 | 52 kWₜₕ | 39,4 MWh | 8,9 MWh | --- | 4,4 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 6 | 214 kWₜₕ | 9 MWh | 9 MWh | --- | --- |
| Speicher (TWW) | 47 | 14.100 l | --- | --- | --- | --- |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 7 | 66 kWₜₕ | 22,4 MWh | 2,5 MWh | --- | 9 |

### 2.1.2 Wärmenetz

Tabelle 6: Variante 1: Wärmebilanz des Wärmenetzes

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Wärmebezug aller Gebäude | 718 MWh | 516 kW |
| Wärmeverluste | + 164 MWh | 21,4 kW |
| Wärmeeinspeisung an Energiezentrale | 881 MWh | 537 kW |

Tabelle 7: Variante 1: Kältebilanz des Wärmenetzes

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Abwärmeeinspeisung ins Wärmenetz | 0 MWh | 0 kW |

Tabelle 8: Variante 1: Strombilanz des Quartiers

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Strombezug aller Gebäude | 524 MWh |  |
| Pumparbeit | + 6,7 MWh | 4,9 kW |
| Strombedarf Quartier | 531 MWh |  |

Tabelle 9: Variante 1: Eigenschaften des Wärmenetzes

| Netzeigenschaften |  |
| --- | --- |
| Trassenlänge | 1,4 km |
| davon Verteilleitungen | 0,78 km |
| davon Hausanschlüsse | 0,62 km |
| Vorlauftemperatur | 75 °C (konstant) |
| Rücklauftemperatur | 55 °C (konstant) |
| Wassermasse | 4,1 t |
| Wasservolumen | 4,2 m³ |
| Wärmeliniendichte | 0,51 MWh/m |
| Quartiersfläche | 2,7 ha |
| Wärmedichte | 284 MWh/ha |

Abbildung 4: Variante 1: Verteilung der Rohrdurchmesser

Abbildung 5: Variante 1: Auslegungsergebnis: Rohrdurchmesser und Nutzflächen der Gebäude

Abbildung 6: Variante 1: Jahresprofil der Vor- und Rücklauftemperatur im Wärmenetz

Abbildung 7: Variante 1: Auslegungsergebnis: Netzvorlauftemperatur und Wärmebedarf der Gebäude

Abbildung 8: Variante 1: Wärmestrom: Wärmenetz zu Erdboden

Abbildung 9: Variante 1: Gleichzeitigkeitsfaktor

Tabelle 10: Variante 1: Pumparbeit und Druck

| Pumparbeit und Druck |  |
| --- | --- |
| Mittlerer Druckgradient | 329 Pa/m |
| Druckverlust Netzschlechtpunkt | 3,8 bar |
| Volumenstrom Netzpumpe | 34,3 m³/h |
| Max. Pumpleistung | 3,6 kW |
| El. Leistungsaufnahme der Pumpe | 4,8 kW |
| Strombedarf Netzpumpe | 6,7 MWh |
| Relativer Strombedarf Netzpumpe | 0,94 % |
| Druckstufe | PN16 |

Tabelle 11: Variante 1: Druckverluste am Netzschlechtpunkt

| Druckverluste am Netzschlechtpunkt |  |
| --- | --- |
| Druckverlust Energiezentrale | 0,2 bar |
| Druckverlust Wärmeübergabestation | 0,3 bar |
| Druckverlust Rohrleitungen | 2,7 bar |
| Druckverlust Rohreinbauten | 0,66 bar |
| Druckverlust Netzschlechtpunkt | 3,8 bar |
| Gebäudename | Marie-Hüllenkremer-Straße 23 |

### 2.1.3 Energiezentrale

Tabelle 12: Variante 1: Auslegung der Technologien in der Energiezentrale

| Technologie | Auslegung | Volllaststunden/Ladezyklen |
| --- | --- | --- |
| Biomasse-BHKW 1 | 56 kWₑₗ | 4.766 h |
| Photovoltaik | 224 kWₚ | 970 h |
| Solarthermie | 1.000 m² | 76 h |
| Geothermie-Sonden 1 | 342 kWₜₕ | 930 h |

| Elektrische Nennleistung | 56 kWₑₗ |
| --- | --- |
| Erzeugter Strom | 267 MWh |
| Erzeugte Wärme | 381 MWh |
| Brennstoffbedarf | 763 MWh |
| Volllaststunden | 4.766 h |

| Installierte Leistung | 224 kWₚ |
| --- | --- |
| Kollektorfläche | 1.400 m² |
| Erzeugter Strom | 217 MWh |
| Volllaststunden | 970 h |
| Abgeregeltes Erzeugungspotential | 0 MWh |

| Kollektorfläche | 0 m² |
| --- | --- |
| Erzeugte Wärme | 76 MWh |
| Abgeregeltes Erzeugungspotential | 179 MWh |
| Ertrag pro Kollektorfläche | 76 h |

| Entzugsleistung | 342 kWₜₕ |
| --- | --- |
| Erzeugte Wärme | 424 MWh |
| Wärmepumpen-Kapazität | 456 kWₜₕ |
| Strombedarf | 106 MWh |

Tabelle 13: Variante 1: Energiebezug

|  | Jahressumme | Maximalleistung | Anteil |
| --- | --- | --- | --- |
| Strombezug aus Stromnetz (Energiezentrale) | 221 MWh | 177 kW | 17,3 % |
| Erneuerbare Stromerzeugung | 217 MWh | --- | 17,0 % |
| Biomasse | 763 MWh | 160 kW | 59,7 % |
| Wärme aus Solarthermie | 76 MWh | --- | 6,0 % |

Tabelle 14: Variante 1: Energieeinspeisung

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Stromeinspeisung | 68 MWh | 132 kW |

Tabelle 15: Variante 1: Stromerzeugung und -bezug

| Technologie | Jahresenergie | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Biomasse-BHKW 1 | 267 MWh | 37,9 % |
| Erneuerbare Stromerzeugung | 217 MWh | 30,8 % |
| davon Photovoltaik | 217 MWh | 30,8 % |
| Strombezug aus Stromnetz (Energiezentrale) | 221 MWh | 31,3 % |
|  | Autarkiegrad | 65 % |
|  | Eigenverbrauchsquote | 86 % |

Tabelle 16: Variante 1: Wärmeerzeugung und -bezug

| Technologie | Jahresenergie | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Biomasse-BHKW 1 | 381 MWh | 43,2 % |
| Solarthermie | 76 MWh | 8,6 % |
| Geothermie-Sonden 1 | 424 MWh | 48,1 % |
| Solarthermischer Deckungsgrad |  | 8,6 % |

Emissionen und Primärenergie

Tabelle 17: Variante 1: Emissionen

|  | Spez. Emissionen |  | Jahressumme |  | CO₂-Emissionen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strombezug (Energiezentrale) | 350 g/kWh | × | 221 MWh | = | 77 t |
| Stromeinspeisung | - 0 g/kWh | × | 68 MWh | = | - 0 t |
| Biomasse | 40 g/kWh | × | 763 MWh | = | 30,5 t |
| Fernwärmebezug | 150 g/kWh | × | 0 MWh | = | 0 t |
| Fernkältebezug | 150 g/kWh | × | 0 MWh | = | 0 t |
|  |  |  | Summe |  | 108 t |

Tabelle 18: Variante 1: Primärenergiefaktor

|  | Primärenergiefaktor |  | Jahressumme |  | Primärenergie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strombezug (Energiezentrale) | 1,8 | × | 221 MWh | = | 398 MWh |
| Stromeinspeisung | - 0 | × | 68 MWh | = | - 0 MWh |
| Biomasse | 0,2 | × | 763 MWh | = | 153 MWh |
| Fernwärmebezug | 0,6 | × | 0 MWh | = | 0 MWh |
| Fernkältebezug | 0,8 | × | 0 MWh | = | 0 MWh |
|  |  |  | Summe |  | 550 MWh |

### 2.1.4 Wirtschaftlichkeit

Zusammenfassung

Tabelle 19: Variante 1: Wirtschaftliche Kennzahlen

| Kapitalwert | + 639.921 € |
| --- | --- |
| Amortisationsdauer | 17 Jahre |
| Interner Zinsfuß | 7,9 % |
| Gesamtkosten (exkl. Verkaufserlöse) | 3.924.707,0 € |
| Energiegestehungskosten | 0,244 €/kWh |
| Jährl. Energiekosten pro Nutzfläche | 46,32 €/m² |
| Monatliche Energiekosten pro Nutzfläche | 3,86 €/m² |

Tabelle 20: Variante 1: Förderungen

| Anfangsinvestition | 3.612.164,0 € |
| --- | --- |
| Förderung auf Anfangsinvestition | 1.203.486,0 € |
| Förderquote Anfangsinvestition | 33,3 % |
| Gesamtkosten (exkl. aller Erlöse und Förderungen) | 5.162.090 € |
| Gesamtförderung im Betrachtungshorizont | 1.253.335,0 € |
| Förderquote (gesamt) | 24,3 % |

Kosten- und Erlösaufstellung

Tabelle 21: Variante 1: Kostenaufstellung in €

|  | Summe | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ... | 2046 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten | -639.921 | 2.032.678 | -176.079 | -167.694 | -159.709 | ... | -73.164 | -471.573 |
| Investitionskosten | 3.243.622 | 3.612.164 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -401.892 |
| Gebäudeenergiesysteme | 492.771 | 563.133 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -70.362 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 5.590 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Luftwärmepumpe | 82.005 | 82.005 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 77.242 | 77.242 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Speicher (TWW) | 65.341 | 74.730 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -9.388 |
| Wärmeübergabestation | 262.590 | 323.564 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -60.974 |
| Wärmenetz | 1.015.929 | 1.251.830 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -235.900 |
| Hausanschlussleitung | 418.062 | 515.137 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -97.075 |
| Verteilleitung | 597.866 | 736.692 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -138.825 |
| Energiezentrale | 1.454.921 | 1.517.200 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -95.629 |
| Biomasse-BHKW 1 | 87.858 | 72.800 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -18.291 |
| Photovoltaik | 246.400 | 246.400 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Solarthermie | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Geothermie-Sonden 1 | 264.662 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -77.337 |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | 456.000 | 456.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Sonstige Kosten | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Gebäude Energiezentrale | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Planungskosten | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wartungskosten | 532.171 | 0 | 40.669 | 38.732 | 36.888 | ... | 16.898 | 16.094 |
| Gebäudeenergiesysteme | 80.711 | 0 | 6.168 | 5.874 | 5.594 | ... | 2.562 | 2.440 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 696 | 0 | 53 | 50 | 48 | ... | 22 | 21 |
| Luftwärmepumpe | 20.439 | 0 | 1.562 | 1.487 | 1.416 | ... | 649 | 618 |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 19.252 | 0 | 1.471 | 1.401 | 1.334 | ... | 611 | 582 |
| Wärmeübergabestation | 40.323 | 0 | 3.081 | 2.934 | 2.795 | ... | 1.280 | 1.219 |
| Wärmenetz | 156.005 | 0 | 11.922 | 11.354 | 10.813 | ... | 4.953 | 4.718 |
| Hausanschlussleitung | 64.197 | 0 | 4.906 | 4.672 | 4.449 | ... | 2.038 | 1.941 |
| Verteilleitung | 91.808 | 0 | 7.016 | 6.682 | 6.363 | ... | 2.915 | 2.776 |
| Energiezentrale | 291.715 | 0 | 22.293 | 21.231 | 20.220 | ... | 9.263 | 8.822 |
| Biomasse-BHKW 1 | 72.579 | 0 | 5.546 | 5.282 | 5.030 | ... | 2.304 | 2.195 |
| Photovoltaik | 30.706 | 0 | 2.346 | 2.234 | 2.128 | ... | 975 | 928 |
| Solarthermie | 74.773 | 0 | 5.714 | 5.442 | 5.183 | ... | 2.374 | 2.261 |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | 113.655 | 0 | 8.685 | 8.272 | 7.878 | ... | 3.609 | 3.437 |
| Sonstige Kosten | 3.738 | 0 | 285 | 272 | 259 | ... | 118 | 113 |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | 3.738 | 0 | 285 | 272 | 259 | ... | 118 | 113 |
| Sonstige Betriebskosten | 124.622 | 0 | 9.523 | 9.070 | 8.638 | ... | 3.957 | 3.768 |
| Verwaltung | 124.622 | 0 | 9.523 | 9.070 | 8.638 | ... | 3.957 | 3.768 |
| Energiekosten | 1.311.523 | 0 | 100.228 | 95.455 | 90.910 | ... | 41.647 | 39.663 |
| Energiezentrale | 1.311.523 | 0 | 100.228 | 95.455 | 90.910 | ... | 41.647 | 39.663 |
| Strom | 550.829 | 0 | 42.095 | 40.090 | 38.181 | ... | 17.491 | 16.658 |
| Arbeitspreis | 550.829 | 0 | 42.095 | 40.090 | 38.181 | ... | 17.491 | 16.658 |
| Biomasse | 760.693 | 0 | 58.133 | 55.365 | 52.728 | ... | 24.155 | 23.005 |
| Arbeitspreis | 760.693 | 0 | 58.133 | 55.365 | 52.728 | ... | 24.155 | 23.005 |
| Erlöse | -4.598.525 | -376.000 | -322.691 | -307.325 | -292.690 | ... | -134.085 | -127.700 |
| Einspeisung | -33.897 | 0 | -2.590 | -2.467 | -2.349 | ... | -1.076 | -1.025 |
| Strom | -33.897 | 0 | -2.590 | -2.467 | -2.349 | ... | -1.076 | -1.025 |
| Deckung der Bedarfe | -4.564.628 | -376.000 | -320.101 | -304.858 | -290.341 | ... | -133.008 | -126.674 |
| Wärmebedarf | -2.096.628 | 0 | -160.227 | -152.597 | -145.331 | ... | -66.577 | -63.407 |
| Arbeitspreis | -1.718.718 | 0 | -131.347 | -125.092 | -119.135 | ... | -54.577 | -51.978 |
| Leistungspreis | -377.910 | 0 | -28.880 | -27.505 | -26.195 | ... | -12.000 | -11.428 |
| Kältebedarf | -82.890 | 0 | -6.334 | -6.032 | -5.745 | ... | -2.632 | -2.506 |
| Arbeitspreis | -41.833 | 0 | -3.197 | -3.044 | -2.899 | ... | -1.328 | -1.265 |
| Leistungspreis | -41.056 | 0 | -3.137 | -2.988 | -2.845 | ... | -1.303 | -1.241 |
| Nutzerstrom | -24.206 | 0 | -1.849 | -1.761 | -1.677 | ... | -768 | -732 |
| Arbeitspreis | -22.536 | 0 | -1.722 | -1.640 | -1.562 | ... | -715 | -681 |
| Leistungspreis | -1.669 | 0 | -127 | -121 | -115 | ... | -53 | -50 |
| Elektromobilität | -1.984.902 | 0 | -151.689 | -144.465 | -137.586 | ... | -63.030 | -60.028 |
| Arbeitspreis | -1.860.280 | 0 | -142.165 | -135.395 | -128.948 | ... | -59.072 | -56.259 |
| Leistungspreis | -124.622 | 0 | -9.523 | -9.070 | -8.638 | ... | -3.957 | -3.768 |
| Einmalige Anschlussgebühren | -376.000 | -376.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Förderung | -1.253.335 | -1.203.486 | -3.809 | -3.628 | -3.455 | ... | -1.582 | -1.507 |
| Gebäudeenergiesysteme | -161.553 | -161.553 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | -2.236 | -2.236 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Speicher (TWW) | -29.892 | -29.892 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wärmeübergabestation | -129.425 | -129.425 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wärmenetz | -500.732 | -500.732 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Hausanschlussleitung | -206.055 | -206.055 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Verteilleitung | -294.677 | -294.677 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Energiezentrale | -479.200 | -479.200 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Solarthermie | -160.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Geothermie-Sonden 1 | -136.800 | -136.800 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | -182.400 | -182.400 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Sonstige Kosten | -62.000 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Planungskosten | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Sonstige Betriebskosten | -49.848 | 0 | -3.809 | -3.628 | -3.455 | ... | -1.582 | -1.507 |
| Verwaltung | -49.848 | 0 | -3.809 | -3.628 | -3.455 | ... | -1.582 | -1.507 |

## 2.2 Variante 2: Variante 2

Steckbrief zur Versorgungsvariante

Tabelle 22: Variante 2: Steckbrief zur Versorgungsvariante: Variante 2

| Wärmenetz | ja |
| --- | --- |
| Gebäude | 38 Wohngebäude, 12 Nichtwohngebäude |
| Angeschlossene Gebäude | 47 |
| Installierte Wärmepumpen in Gebäuden | 4 |
| Installierte elektrische Warmwasserbereiter in Gebäuden | 1 |
| Wärmenetztyp | Klassisches Wärmenetz 75 °C (konstant) / 55 °C (konstant) |
| Technologien in Energiezentrale | Erdgas-BHKW 1, Photovoltaik, Luftwärmepumpe, Wärmespeicher |

### 2.2.1 Gebäude

Tabelle 23: Variante 2: Wärmebedarfe der Gebäude

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Raumwärme | 623 MWh | 563 kW |
| Trinkwarmwasser | 143 MWh |  |
| Gesamt | 766 MWh |  |
| Wärmeerzeugung der Luftwärmepumpen | – 39,4 MWh |  |
| Wärmeerzeugung der Erdwärmepumpen | – 9,7 MWh |  |
| Wärmeerzeugung der Heizstäbe | – 3,2 MWh |  |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | – 9 MWh |  |
| Wärmebezug aller Gebäude | 705 MWh | 504 kW |
| Wärmeverluste | 253 MWh | 33,3 kW |
| Wärmeeinspeisung an Energiezentrale | 958 MWh | 536 kW |

Tabelle 24: Variante 2: Kältebedarfe der Gebäude

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Klimatisierung | 22,4 MWh | 66 kW |
| Prozesskälte | 0 MWh | 0 kW |
| Gesamt | 22,4 MWh | 66 kW |
| Kälteerzeugung der luftgekühlten Kältemaschinen | – 22,4 MWh |  |
| Abwärmeeinspeisung ins Wärmenetz | 0 MWh | 0 kW |

Tabelle 25: Variante 2: Strombedarfe der Gebäude

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Nutzerstrom | 6 MWh | 2,7 kW |
| Elektromobilität | 498 MWh | 153 kW |
| Gesamt | 504 MWh | 154 kW |
| Betriebsstrom aller Gebäude | + 25,6 MWh |  |
| Strombezug aller Gebäude | 529 MWh |  |

Tabelle 26: Variante 2: Installierte Gebäudeenergiesysteme

|  | Anzahl | Installierte Leistung | Nutzenergie | Strombedarf | Brennstoffbedarf | JAZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmeübergabestation | 47 | 985 kWₜₕ | 705 MWh | --- | --- | --- |
| Erdwärmepumpe | 1 | 12,8 kWₜₕ | 9,7 MWh | 2 MWh | --- | 4,9 |
| Luftwärmepumpe | 3 | 52 kWₜₕ | 39,4 MWh | 8,9 MWh | --- | 4,4 |
| Geothermiesonden | 1 | 10,8 kWₜₕ | 7,7 MWh | --- | --- | --- |
| Elektrischer Heizstab | 1 | 20,9 kWₜₕ | 3,2 MWh | 3,2 MWh | --- | --- |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 6 | 214 kWₜₕ | 9 MWh | 9 MWh | --- | --- |
| Speicher (TWW) | 47 | 14.100 l | --- | --- | --- | --- |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 7 | 66 kWₜₕ | 22,4 MWh | 2,5 MWh | --- | 9 |

### 2.2.2 Wärmenetz

Tabelle 27: Variante 2: Wärmebilanz des Wärmenetzes

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Wärmebezug aller Gebäude | 705 MWh | 504 kW |
| Wärmeverluste | + 253 MWh | 33,3 kW |
| Wärmeeinspeisung an Energiezentrale | 958 MWh | 536 kW |

Tabelle 28: Variante 2: Kältebilanz des Wärmenetzes

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Abwärmeeinspeisung ins Wärmenetz | 0 MWh | 0 kW |

Tabelle 29: Variante 2: Strombilanz des Quartiers

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Strombezug aller Gebäude | 529 MWh |  |
| Pumparbeit | + 3,6 MWh | 2,6 kW |
| Strombedarf Quartier | 533 MWh |  |

Tabelle 30: Variante 2: Eigenschaften des Wärmenetzes

| Netzeigenschaften |  |
| --- | --- |
| Trassenlänge | 1,4 km |
| davon Verteilleitungen | 0,78 km |
| davon Hausanschlüsse | 0,62 km |
| Vorlauftemperatur | 75 °C (konstant) |
| Rücklauftemperatur | 55 °C (konstant) |
| Wassermasse | 5,3 t |
| Wasservolumen | 5,4 m³ |
| Wärmeliniendichte | 0,5 MWh/m |
| Quartiersfläche | 2,7 ha |
| Wärmedichte | 284 MWh/ha |

Abbildung 10: Variante 2: Verteilung der Rohrdurchmesser

Abbildung 11: Variante 2: Auslegungsergebnis: Rohrdurchmesser und Nutzflächen der Gebäude

Abbildung 12: Variante 2: Jahresprofil der Vor- und Rücklauftemperatur im Wärmenetz

Abbildung 13: Variante 2: Auslegungsergebnis: Netzvorlauftemperatur und Wärmebedarf der Gebäude

Abbildung 14: Variante 2: Wärmestrom: Wärmenetz zu Erdboden

Abbildung 15: Variante 2: Gleichzeitigkeitsfaktor

Tabelle 31: Variante 2: Pumparbeit und Druck

| Pumparbeit und Druck |  |
| --- | --- |
| Mittlerer Druckgradient | 157 Pa/m |
| Druckverlust Netzschlechtpunkt | 2,1 bar |
| Volumenstrom Netzpumpe | 33,5 m³/h |
| Max. Pumpleistung | 1,9 kW |
| El. Leistungsaufnahme der Pumpe | 2,6 kW |
| Strombedarf Netzpumpe | 3,6 MWh |
| Relativer Strombedarf Netzpumpe | 0,51 % |
| Druckstufe | PN16 |

Tabelle 32: Variante 2: Druckverluste am Netzschlechtpunkt

| Druckverluste am Netzschlechtpunkt |  |
| --- | --- |
| Druckverlust Energiezentrale | 0,2 bar |
| Druckverlust Wärmeübergabestation | 0,3 bar |
| Druckverlust Rohrleitungen | 1,3 bar |
| Druckverlust Rohreinbauten | 0,32 bar |
| Druckverlust Netzschlechtpunkt | 2,1 bar |
| Gebäudename | Marie-Hüllenkremer-Straße 23 |

### 2.2.3 Energiezentrale

Tabelle 33: Variante 2: Auslegung der Technologien in der Energiezentrale

| Technologie | Auslegung | Volllaststunden/Ladezyklen |
| --- | --- | --- |
| Erdgas-BHKW 1 | 139 kWₑₗ | 2.626 h |
| Photovoltaik | 251 kWₚ | 970 h |
| Luftwärmepumpe | 640 kWₜₕ | 687 h |
| Wärmespeicher | 23,9 m³ | 425 |

| Elektrische Nennleistung | 139 kWₑₗ |
| --- | --- |
| Erzeugter Strom | 365 MWh |
| Erzeugte Wärme | 522 MWh |
| Brennstoffbedarf | 1.043 MWh |
| Volllaststunden | 2.626 h |

| Installierte Leistung | 251 kWₚ |
| --- | --- |
| Kollektorfläche | 1.569 m² |
| Erzeugter Strom | 243 MWh |
| Volllaststunden | 970 h |
| Abgeregeltes Erzeugungspotential | 0 MWh |

| Erzeugte Wärme | 440 MWh |
| --- | --- |
| Erzeugte Kälte | 0 MWh |
| Strombedarf | 164 MWh |
| Wärme zur Regeneration | 0 MWh |
| Volllaststunden | 687 h |
| Nennwärmeleistung | 640 kWₜₕ |
| Elektrische Nennleistung | 160 kWₑₗ |

| Speicherkapazität | 555 kWh |
| --- | --- |
| Eingespeicherte Energie | 236 MWh |
| Ausgespeicherte Energie | 232 MWh |
| Speichervolumen | 23,9 m³ |
| Vollladezyklen | 425 |

Tabelle 34: Variante 2: Energiebezug

|  | Jahressumme | Maximalleistung | Anteil |
| --- | --- | --- | --- |
| Strombezug aus Stromnetz (Energiezentrale) | 114 MWh | 154 kW | 8,1 % |
| Erneuerbare Stromerzeugung | 243 MWh | --- | 17,4 % |
| Erdgas | 1.043 MWh | 398 kW | 74,5 % |

Tabelle 35: Variante 2: Energieeinspeisung

|  | Jahresenergie | Maximalleistung |
| --- | --- | --- |
| Stromeinspeisung | 25,9 MWh | 131 kW |

Tabelle 36: Variante 2: Stromerzeugung und -bezug

| Technologie | Jahresenergie | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Erdgas-BHKW 1 | 365 MWh | 50,6 % |
| Erneuerbare Stromerzeugung | 243 MWh | 33,7 % |
| davon Photovoltaik | 243 MWh | 33,7 % |
| Strombezug aus Stromnetz (Energiezentrale) | 114 MWh | 15,8 % |
|  | Autarkiegrad | 84 % |
|  | Eigenverbrauchsquote | 96 % |

Tabelle 37: Variante 2: Wärmeerzeugung und -bezug

| Technologie | Jahresenergie | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Erdgas-BHKW 1 | 522 MWh | 54,3 % |
| Luftwärmepumpe | 440 MWh | 45,7 % |

Emissionen und Primärenergie

Tabelle 38: Variante 2: Emissionen

|  | Spez. Emissionen |  | Jahressumme |  | CO₂-Emissionen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strombezug (Energiezentrale) | 350 g/kWh | × | 114 MWh | = | 39,9 t |
| Stromeinspeisung | - 0 g/kWh | × | 25,9 MWh | = | - 0 t |
| Erdgas | 250 g/kWh | × | 1.043 MWh | = | 261 t |
| Fernwärmebezug | 150 g/kWh | × | 0 MWh | = | 0 t |
| Fernkältebezug | 150 g/kWh | × | 0 MWh | = | 0 t |
|  |  |  | Summe |  | 301 t |

Tabelle 39: Variante 2: Primärenergiefaktor

|  | Primärenergiefaktor |  | Jahressumme |  | Primärenergie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strombezug (Energiezentrale) | 1,8 | × | 114 MWh | = | 205 MWh |
| Stromeinspeisung | - 0 | × | 25,9 MWh | = | - 0 MWh |
| Erdgas | 1,1 | × | 1.043 MWh | = | 1.147 MWh |
| Fernwärmebezug | 0,6 | × | 0 MWh | = | 0 MWh |
| Fernkältebezug | 0,8 | × | 0 MWh | = | 0 MWh |
|  |  |  | Summe |  | 1.353 MWh |

### 2.2.4 Wirtschaftlichkeit

Zusammenfassung

Tabelle 40: Variante 2: Wirtschaftliche Kennzahlen

| Kapitalwert | + 458.831 € |
| --- | --- |
| Amortisationsdauer | 19 Jahre |
| Interner Zinsfuß | 7,3 % |
| Gesamtkosten (exkl. Verkaufserlöse) | 4.105.798,0 € |
| Energiegestehungskosten | 0,255 €/kWh |
| Jährl. Energiekosten pro Nutzfläche | 48,46 €/m² |
| Monatliche Energiekosten pro Nutzfläche | 4,04 €/m² |

Tabelle 41: Variante 2: Förderungen

| Anfangsinvestition | 3.330.428,0 € |
| --- | --- |
| Förderung auf Anfangsinvestition | 1.020.584,0 € |
| Förderquote Anfangsinvestition | 30,6 % |
| Gesamtkosten (exkl. aller Erlöse und Förderungen) | 5.139.292 € |
| Gesamtförderung im Betrachtungshorizont | 1.070.433 € |
| Förderquote (gesamt) | 20,8 % |

Kosten- und Erlösaufstellung

Tabelle 42: Variante 2: Kostenaufstellung in €

|  | Summe | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ... | 2046 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten | -458.830 | 1.933.844 | -161.711 | -154.011 | -146.677 | ... | -67.194 | -423.402 |
| Investitionskosten | 3.053.801 | 3.330.428 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -359.407 |
| Gebäudeenergiesysteme | 533.111 | 607.830 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -74.718 |
| Elektrischer Heizstab | 1.153 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -94 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 5.590 | 5.590 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Erdwärmepumpe | 24.671 | 24.671 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Luftwärmepumpe | 82.005 | 82.005 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 77.242 | 77.242 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Speicher (TWW) | 65.341 | 74.730 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -9.388 |
| Wärmeübergabestation | 262.256 | 323.152 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -60.896 |
| Geothermiesonden | 14.850 | 19.189 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -4.339 |
| Wärmenetz | 1.030.511 | 1.269.798 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -239.286 |
| Hausanschlussleitung | 418.062 | 515.137 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -97.075 |
| Verteilleitung | 612.448 | 754.660 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -142.211 |
| Energiezentrale | 1.210.178 | 1.172.800 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -45.402 |
| Erdgas-BHKW 1 | 218.078 | 180.700 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | -45.402 |
| Photovoltaik | 276.100 | 276.100 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Luftwärmepumpe | 704.000 | 704.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wärmespeicher | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Sonstige Kosten | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Gebäude Energiezentrale | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Planungskosten | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wartungskosten | 686.732 | 0 | 52.481 | 49.982 | 47.601 | ... | 21.806 | 20.768 |
| Gebäudeenergiesysteme | 89.356 | 0 | 6.828 | 6.503 | 6.193 | ... | 2.837 | 2.702 |
| Elektrischer Heizstab | 155 | 0 | 11 | 11 | 10 | ... | 4 | 4 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 696 | 0 | 53 | 50 | 48 | ... | 22 | 21 |
| Erdwärmepumpe | 6.149 | 0 | 469 | 447 | 426 | ... | 195 | 185 |
| Luftwärmepumpe | 20.439 | 0 | 1.562 | 1.487 | 1.416 | ... | 649 | 618 |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 19.252 | 0 | 1.471 | 1.401 | 1.334 | ... | 611 | 582 |
| Wärmeübergabestation | 40.271 | 0 | 3.077 | 2.931 | 2.791 | ... | 1.278 | 1.217 |
| Geothermiesonden | 2.391 | 0 | 182 | 174 | 165 | ... | 75 | 72 |
| Wärmenetz | 158.244 | 0 | 12.093 | 11.517 | 10.968 | ... | 5.025 | 4.785 |
| Hausanschlussleitung | 64.197 | 0 | 4.906 | 4.672 | 4.449 | ... | 2.038 | 1.941 |
| Verteilleitung | 94.047 | 0 | 7.187 | 6.844 | 6.519 | ... | 2.986 | 2.844 |
| Energiezentrale | 435.392 | 0 | 33.273 | 31.688 | 30.179 | ... | 13.825 | 13.167 |
| Erdgas-BHKW 1 | 180.153 | 0 | 13.767 | 13.112 | 12.487 | ... | 5.720 | 5.448 |
| Photovoltaik | 34.408 | 0 | 2.629 | 2.504 | 2.385 | ... | 1.092 | 1.040 |
| Luftwärmepumpe | 219.334 | 0 | 16.761 | 15.963 | 15.203 | ... | 6.964 | 6.633 |
| Wärmespeicher | 1.495 | 0 | 114 | 108 | 103 | ... | 47 | 45 |
| Sonstige Kosten | 3.738 | 0 | 285 | 272 | 259 | ... | 118 | 113 |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | 3.738 | 0 | 285 | 272 | 259 | ... | 118 | 113 |
| Sonstige Betriebskosten | 124.622 | 0 | 9.523 | 9.070 | 8.638 | ... | 3.957 | 3.768 |
| Verwaltung | 124.622 | 0 | 9.523 | 9.070 | 8.638 | ... | 3.957 | 3.768 |
| Energiekosten | 1.323.985 | 0 | 101.180 | 96.362 | 91.774 | ... | 42.042 | 40.040 |
| Energiezentrale | 1.323.985 | 0 | 101.180 | 96.362 | 91.774 | ... | 42.042 | 40.040 |
| Strom | 284.138 | 0 | 21.714 | 20.680 | 19.695 | ... | 9.022 | 8.593 |
| Arbeitspreis | 284.138 | 0 | 21.714 | 20.680 | 19.695 | ... | 9.022 | 8.593 |
| Erdgas | 1.039.846 | 0 | 79.466 | 75.682 | 72.078 | ... | 33.020 | 31.447 |
| Arbeitspreis | 1.039.846 | 0 | 79.466 | 75.682 | 72.078 | ... | 33.020 | 31.447 |
| Erlöse | -4.577.538 | -376.000 | -321.087 | -305.798 | -291.236 | ... | -133.418 | -127.065 |
| Einspeisung | -12.910 | 0 | -986 | -939 | -894 | ... | -409 | -390 |
| Strom | -12.910 | 0 | -986 | -939 | -894 | ... | -409 | -390 |
| Deckung der Bedarfe | -4.564.628 | -376.000 | -320.101 | -304.858 | -290.341 | ... | -133.008 | -126.674 |
| Wärmebedarf | -2.096.628 | 0 | -160.227 | -152.597 | -145.331 | ... | -66.577 | -63.407 |
| Arbeitspreis | -1.718.718 | 0 | -131.347 | -125.092 | -119.135 | ... | -54.577 | -51.978 |
| Leistungspreis | -377.910 | 0 | -28.880 | -27.505 | -26.195 | ... | -12.000 | -11.428 |
| Kältebedarf | -82.890 | 0 | -6.334 | -6.032 | -5.745 | ... | -2.632 | -2.506 |
| Arbeitspreis | -41.833 | 0 | -3.197 | -3.044 | -2.899 | ... | -1.328 | -1.265 |
| Leistungspreis | -41.056 | 0 | -3.137 | -2.988 | -2.845 | ... | -1.303 | -1.241 |
| Nutzerstrom | -24.206 | 0 | -1.849 | -1.761 | -1.677 | ... | -768 | -732 |
| Arbeitspreis | -22.536 | 0 | -1.722 | -1.640 | -1.562 | ... | -715 | -681 |
| Leistungspreis | -1.669 | 0 | -127 | -121 | -115 | ... | -53 | -50 |
| Elektromobilität | -1.984.902 | 0 | -151.689 | -144.465 | -137.586 | ... | -63.030 | -60.028 |
| Arbeitspreis | -1.860.280 | 0 | -142.165 | -135.395 | -128.948 | ... | -59.072 | -56.259 |
| Leistungspreis | -124.622 | 0 | -9.523 | -9.070 | -8.638 | ... | -3.957 | -3.768 |
| Einmalige Anschlussgebühren | -376.000 | -376.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Förderung | -1.070.433 | -1.020.584 | -3.809 | -3.628 | -3.455 | ... | -1.582 | -1.507 |
| Gebäudeenergiesysteme | -169.064 | -169.064 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | -2.236 | -2.236 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Speicher (TWW) | -29.892 | -29.892 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wärmeübergabestation | -129.261 | -129.261 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Geothermiesonden | -7.675 | -7.675 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Wärmenetz | -507.919 | -507.919 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Hausanschlussleitung | -206.055 | -206.055 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Verteilleitung | -301.864 | -301.864 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Energiezentrale | -281.600 | -281.600 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Luftwärmepumpe | -281.600 | -281.600 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Sonstige Kosten | -62.000 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Planungskosten | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| Sonstige Betriebskosten | -49.848 | 0 | -3.809 | -3.628 | -3.455 | ... | -1.582 | -1.507 |
| Verwaltung | -49.848 | 0 | -3.809 | -3.628 | -3.455 | ... | -1.582 | -1.507 |

# 3 Variantenvergleich

Tabelle 43: Optimierung der Energiezentrale

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| BHKW 1 | 56 kWₑₗ | 139 kWₑₗ |
| Photovoltaik | 224 kWₚ | 251 kWₚ |
| Solarthermie | 1.000 m² | --- |
| Geothermie 1 | 342 kWₜₕ | --- |
| Luftwärmepumpe | --- | 160 kWₑₗ |
| Wärmespeicher | --- | 555 kWh |

Tabelle 44: Wirtschaftlichkeit: Kennzahlen

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Kapitalwert | 639.921 € | 458.831 € |
| Amortisationsdauer | 17 Jahre | 19 Jahre |
| Interner Zinsfuß | 7,9 % | 7,3 % |
| Wärmegestehungskosten | 0,411 €/kWh | 0,43 €/kWh |
| Energiegestehungskosten | 0,244 €/kWh | 0,255 €/kWh |
| Jährl. Energiekosten pro Nutzfläche | 46,3 €/m² | 48,5 €/m² |
| Monatliche Energiekosten pro Nutzfläche | 3,9 €/m² | 4 €/m² |

Tabelle 45: Kostenaufstellung in €

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Gesamtkosten | 639.921 | 458.831 |
| Investitionskosten | -3.243.622 | -3.053.802 |
| Gebäudeenergiesysteme | -492.771 | -533.112 |
| Elektrischer Heizstab | --- | -1.154 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | -5.590 | -5.590 |
| Erdwärmepumpe | --- | -24.671 |
| Luftwärmepumpe | -82.006 | -82.006 |
| Luftgekühlte Kältemaschine | -77.243 | -77.243 |
| Speicher (TWW) | -65.342 | -65.342 |
| Wärmeübergabestation | -262.591 | -262.256 |
| Geothermiesonden | --- | -14.850 |
| Wärmenetz | -1.015.930 | -1.030.511 |
| Hausanschlussleitung | -418.063 | -418.063 |
| Verteilleitung | -597.867 | -612.449 |
| Energiezentrale | -1.454.921 | -1.210.178 |
| Biomasse-BHKW 1 | -87.859 | -218.078 |
| Photovoltaik | -246.400 | -276.100 |
| Solarthermie | -400.000 | --- |
| Geothermie-Sonden 1 | -264.662 | --- |
| Luftwärmepumpe | --- | -704.000 |
| Wärmespeicher | --- | -12.000 |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | -456.000 | --- |
| Sonstige Kosten | -280.000 | -280.000 |
| Wartungskosten | -532.172 | -686.732 |
| Gebäudeenergiesysteme | -80.712 | -89.357 |
| Elektrischer Heizstab | --- | -155 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | -697 | -697 |
| Erdwärmepumpe | --- | -6.149 |
| Luftwärmepumpe | -20.440 | -20.440 |
| Luftgekühlte Kältemaschine | -19.252 | -19.252 |
| Wärmeübergabestation | -40.323 | -40.272 |
| Geothermiesonden | --- | -2.391 |
| Wärmenetz | -156.006 | -158.245 |
| Hausanschlussleitung | -64.198 | -64.198 |
| Verteilleitung | -91.808 | -94.047 |
| Energiezentrale | -291.715 | -435.392 |
| Biomasse-BHKW 1 | -72.580 | -180.154 |
| Photovoltaik | -30.707 | -34.408 |
| Solarthermie | -74.773 | --- |
| Luftwärmepumpe | --- | -219.335 |
| Wärmespeicher | --- | -1.495 |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | -113.655 | --- |
| Sonstige Kosten | -3.739 | -3.739 |
| Sonstige Betriebskosten | -124.622 | -124.622 |
| Energiekosten | -1.311.523 | -1.323.985 |
| Energiezentrale | -1.311.523 | -1.323.985 |
| Strom | -550.830 | -284.138 |
| Arbeitspreis | -550.830 | -284.138 |
| Erdgas | --- | -1.039.847 |
| Arbeitspreis | --- | -1.039.847 |
| Biomasse | -760.693 | --- |
| Arbeitspreis | -760.693 | --- |
| Erlöse | 4.598.525 | 4.577.538 |
| Einspeisung | 33.897 | 12.911 |
| Strom | 33.897 | 12.911 |
| Deckung der Bedarfe | 4.564.628 | 4.564.628 |
| Wärmebedarf | 2.096.628 | 2.096.628 |
| Arbeitspreis | 1.718.718 | 1.718.718 |
| Leistungspreis | 377.910 | 377.910 |
| Kältebedarf | 82.891 | 82.891 |
| Arbeitspreis | 41.834 | 41.834 |
| Leistungspreis | 41.057 | 41.057 |
| Nutzerstrom | 24.207 | 24.207 |
| Arbeitspreis | 22.537 | 22.537 |
| Leistungspreis | 1.670 | 1.670 |
| Elektromobilität | 1.984.902 | 1.984.902 |
| Arbeitspreis | 1.860.280 | 1.860.280 |
| Leistungspreis | 124.622 | 124.622 |
| Einmalige Anschlussgebühren | 376.000 | 376.000 |
| Förderung | 1.253.335 | 1.070.433 |
| Gebäudeenergiesysteme | 161.554 | 169.065 |
| Dez. elektr. TWW-Erwärmung | 2.236 | 2.236 |
| Speicher (TWW) | 29.892 | 29.892 |
| Wärmeübergabestation | 129.426 | 129.261 |
| Geothermiesonden | --- | 7.676 |
| Wärmenetz | 500.732 | 507.919 |
| Hausanschlussleitung | 206.055 | 206.055 |
| Verteilleitung | 294.677 | 301.864 |
| Energiezentrale | 479.200 | 281.600 |
| Solarthermie | 160.000 | --- |
| Geothermie-Sonden 1 | 136.800 | --- |
| Luftwärmepumpe | --- | 281.600 |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | 182.400 | --- |
| Sonstige Kosten | 62.000 | 62.000 |
| Sonstige Betriebskosten | 49.849 | 49.849 |

Abbildung 16: Wärmegestehungskosten und spezifischen CO₂-Emissionen

Abbildung 17: Gesamtkosten und Emissionen

Abbildung 18: Energiebezug und Einspeisung

Abbildung 19: Energiebedarfe

Tabelle 46: Emissionen und Primärenergie

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| CO₂-Emissionen | 108 t | 301 t |
| CO₂-Emissionen pro Wärmebedarf | 141 g/kWh | 392 g/kWh |
| CO₂-Emissionen pro Energiebedarf | 83 g/kWh | 233 g/kWh |
| CO₂-Emissionen pro Nutzfläche | 15,9 kg/m² | 44,2 kg/m² |
| Primärenergie | 550 MWh | 1.353 MWh |
| Primärenergie pro Wärmebedarf | 0,72 kWh/kWh | 1,8 kWh/kWh |
| Primärenergie pro Energiebedarf | 0,43 kWh/kWh | 1 kWh/kWh |
| Primärenergie pro Nutzfläche | 81 kWh/m² | 199 kWh/m² |

# 4 Anhang

Wirtschaftlichkeitsanalyse und Variantenvergleich

## 4.1 Gebäude

### 4.1.1 Gebäudeenergiesystem: Wirtschaftliche Parameter

Tabelle 47: Kostenparameter dezentrale Anlagen für Variante 'Variante 1'

|  | Spezifische Investitionen (Kostenstützpunkte) | Lebensdauer | Jährl. Wartungskosten | Förderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrischer Heizstab (TWW) | 5 kW: 80 €/kW 10 kW: 50 €/kW 20 kW: 35 €/kW 50 kW: 18 €/kW | 20 Jahre | 1 % der Investition | 40 % |
| Luftwärmepumpe | 5 kW: 2300 €/kW 10 kW: 1800 €/kW 20 kW: 1500 €/kW 30 kW: 1400 €/kW 40 kW: 1300 €/kW 50 kW: 1200 €/kW 60 kW: 1200 €/kW 80 kW: 1200 €/kW 110 kW: 1200 €/kW | 20 Jahre | 2 % der Investition | 0 % |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 5 kW: 1300 €/kW 20 kW: 900 €/kW 100 kW: 700 €/kW 250 kW: 600 €/kW 500 kW: 450 €/kW | 20 Jahre | 2 % der Investition | 0 % |
| Speicher (TWW) | 130 l: 8 €/l 150 l: 7 €/l 300 l: 5.3 €/l 500 l: 4.8 €/l 1000 l: 4.5 €/l | 30 Jahre | 0 % der Investition | 40 % |
| Wärmeübergabestation | 15 kW: 380 €/kW 30 kW: 250 €/kW 100 kW: 150 €/kW 500 kW: 85 €/kW 2000 kW: 55 €/kW 10000 kW: 34 €/kW | 40 Jahre | 1 % der Investition | 40 % |

Tabelle 48: Kostenparameter dezentrale Anlagen für Variante 'Variante 2'

|  | Spezifische Investitionen (Kostenstützpunkte) | Lebensdauer | Jährl. Wartungskosten | Förderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrischer Heizstab | 2 kW: 200 €/kW 5 kW: 100 €/kW 10 kW: 75 €/kW 20 kW: 60 €/kW 50 kW: 50 €/kW 100 kW: 40 €/kW | 25 Jahre | 1 % der Investition | 0 % |
| Elektrischer Heizstab (TWW) | 5 kW: 80 €/kW 10 kW: 50 €/kW 20 kW: 35 €/kW 50 kW: 18 €/kW | 20 Jahre | 1 % der Investition | 40 % |
| Erdwärmepumpe | 5 kW: 3000 €/kW 10 kW: 2100 €/kW 20 kW: 1500 €/kW 30 kW: 1200 €/kW 40 kW: 1100 €/kW 50 kW: 1000 €/kW 60 kW: 900 €/kW 80 kW: 800 €/kW 110 kW: 700 €/kW | 20 Jahre | 2 % der Investition | 0 % |
| Luftwärmepumpe | 5 kW: 2300 €/kW 10 kW: 1800 €/kW 20 kW: 1500 €/kW 30 kW: 1400 €/kW 40 kW: 1300 €/kW 50 kW: 1200 €/kW 60 kW: 1200 €/kW 80 kW: 1200 €/kW 110 kW: 1200 €/kW | 20 Jahre | 2 % der Investition | 0 % |
| Luftgekühlte Kältemaschine | 5 kW: 1300 €/kW 20 kW: 900 €/kW 100 kW: 700 €/kW 250 kW: 600 €/kW 500 kW: 450 €/kW | 20 Jahre | 2 % der Investition | 0 % |
| Speicher (TWW) | 130 l: 8 €/l 150 l: 7 €/l 300 l: 5.3 €/l 500 l: 4.8 €/l 1000 l: 4.5 €/l | 30 Jahre | 0 % der Investition | 40 % |
| Wärmeübergabestation | 15 kW: 380 €/kW 30 kW: 250 €/kW 100 kW: 150 €/kW 500 kW: 85 €/kW 2000 kW: 55 €/kW 10000 kW: 34 €/kW | 40 Jahre | 1 % der Investition | 40 % |
| Geothermie-Sonden | 5 kW: 2500 €/kW 10 kW: 1800 €/kW 20 kW: 1500 €/kW 40 kW: 1400 €/kW 60 kW: 1300 €/kW 80 kW: 1300 €/kW 110 kW: 1200 €/kW | 50 Jahre | 1 % der Investition | 40 % |

## 4.2 Wärmenetz

### 4.2.1 Wärmenetz: Allgemeine Parameter

Tabelle 49: Wärmenetz-Einstellungen

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Wärmeverluste berücksichtigen | ja |
| Aufschlag (Armaturen, etc.) | 20 % |
| Netztemperatur | konstant |
| Auslegungskriterien | Druckgefälle u. Fließgeschwindigkeit |
| Gleichzeitigkeitsfaktor (Ansatz) | Gleichzeitigkeit vernachlässigen (f=1) |
| Gleichzeitigkeitsfaktor nur für Wohngebäude | nein |
| Gleichzeitigkeitsfaktor TWW: Berechnungsansatz | TU Dresden |
| Wärmeträgerfluid | Wasser |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,5 W/mK |
| Erdbodentemperatur: Option | berechnet |
| Verlegetiefe | 1 m |

Tabelle 50: Hydraulik-Einstellungen

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Umwälzpumpe | Zentrale Pumpe |
| Druck in Druckhaltung | 3 bar |
| Druckverlust Rohreinbauten | 25 % |
| Druckverlust Wärmeübergabestationen | 0,3 bar |
| Druckverlust Energiezentrale: Option | pauschal |
| Druckverlust Energiezentrale | 0,2 bar |
| Abwärmeeinspeisung | Vom Rücklauf in den Vorlauf |
| Temperaturdifferenz | 20 K |

### 4.2.2 Wärmenetz: Rohrparameter

Tabelle 51: Rohrparameter: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 1'

| Nennweite | Außendurchmesser (Medienrohr) | Stärke (Medienrohr) | Außendurchmesser (Mantel) | Stärke (Mantel) | Verlegetiefe | Rohrabstand | Wärmeleitfähigkeit (Dämmung) | Rauigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | mm | mm | mm | mm | m | mm | W/mK | mm |
| 20 | 25 | 2,3 | 93 | 2,1 | 1,2 | 33 | 0,02 | 0,007 |
| 25 | 32 | 2,9 | 113 | 2,3 | 1,2 | 40 | 0,02 | 0,007 |
| 32 | 40 | 3,7 | 128 | 2,7 | 1,2 | 50 | 0,02 | 0,007 |
| 40 | 50 | 4,6 | 163 | 3,2 | 1,2 | 60 | 0,02 | 0,007 |
| 50 | 63 | 5,8 | 183 | 3,3 | 1,2 | 73 | 0,02 | 0,007 |
| 65 | 75 | 6,8 | 202 | 3,3 | 1,2 | 85 | 0,02 | 0,007 |

Tabelle 52: Rohrparameter: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 2'

| Nennweite | Außendurchmesser (Medienrohr) | Stärke (Medienrohr) | Außendurchmesser (Mantel) | Stärke (Mantel) | Verlegetiefe | Rohrabstand | Wärmeleitfähigkeit (Dämmung) | Rauigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | mm | mm | mm | mm | m | mm | W/mK | mm |
| 20 | 25 | 2,3 | 78 | 1,9 | 1,2 | 228 | 0,02 | 0,007 |
| 25 | 32 | 2,9 | 78 | 1,9 | 1,2 | 228 | 0,02 | 0,007 |
| 32 | 40 | 3,7 | 93 | 2,1 | 1,2 | 243 | 0,02 | 0,007 |
| 40 | 50 | 4,6 | 113 | 2,3 | 1,2 | 263 | 0,02 | 0,007 |
| 50 | 63 | 5,8 | 128 | 2,7 | 1,2 | 278 | 0,02 | 0,007 |
| 65 | 75 | 6,8 | 143 | 2,9 | 1,2 | 293 | 0,02 | 0,007 |
| 80 | 90 | 8,2 | 163 | 3,2 | 1,2 | 313 | 0,02 | 0,007 |
| 100 | 110 | 10 | 183 | 3,3 | 1,2 | 333 | 0,02 | 0,007 |
| 125 | 140 | 12,7 | 202 | 3,3 | 1,2 | 352 | 0,02 | 0,007 |
| 150 | 160 | 14,6 | 250 | 3,9 | 1,2 | 500 | 0,02 | 0,007 |

Tabelle 53: Rohrkosten für alle Varianten

| Nennweite | Rohrkosten | Verlegung | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- |
| mm | €/m | €/m | €/m |
| 32 | 79 | 740 | 819 |
| 50 | 96 | 830 | 926 |
| 80 | 130 | 970 | 1.100 |
| 100 | 160 | 1.100 | 1.260 |
| 150 | 230 | 1.300 | 1.530 |
| 200 | 320 | 1.500 | 1.820 |
| 300 | 560 | 1.800 | 2.360 |
| 400 | 860 | 2.100 | 2.960 |
| 500 | 1.200 | 2.300 | 3.500 |
| 600 | 1.600 | 2.500 | 4.100 |
| 800 | 2.700 | 2.600 | 5.300 |

### 4.2.3 Wärmenetz: Auslegungskriterien

Tabelle 54: Auslegungskriterien: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 1'

| Nennweite | Max. Druckgefälle | Max. Fließgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |
| DN | Pa/m | m/s |
| 20 | 200 | 0,9 |
| 25 | 200 | 0,9 |
| 32 | 200 | 0,93 |
| 40 | 200 | 0,98 |
| 50 | 200 | 1 |
| 65 | 200 | 1,1 |

Tabelle 55: Auslegungskriterien: Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal) für Variante 'Variante 2'

| Nennweite | Max. Druckgefälle | Max. Fließgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |
| DN | Pa/m | m/s |
| 20 | 200 | 0,9 |
| 25 | 200 | 0,9 |
| 32 | 200 | 0,93 |
| 40 | 200 | 0,98 |
| 50 | 200 | 1 |
| 65 | 200 | 1,1 |
| 80 | 200 | 1,2 |
| 100 | 200 | 1,4 |
| 125 | 200 | 1,6 |
| 150 | 200 | 1,9 |

Abbildung 20: Auslegungskriterium: Druckgradient (Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal))

Abbildung 21: Auslegungskriterium: Strömungsgeschwindigkeit (Kunststoff (Doppelrohr): BruggPipes: CALPEX DUO (normal))

### 4.2.4 Wärmenetz: Fluidparameter

Tabelle 56: Fluidparameter

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Wärmeträgerfluid | Wasser |
| Dichte | 981 kg/m³ |
| Viskosität | 0,0004 Pa/s |
| Spezifische Wärmekapazität | 4,187 kJ/kgK |

## 4.3 Energiezentrale

### 4.3.1 Energiezentrale: Allgemeine Parameter

Tabelle 57: Einstellungen der Auslegungsoptimierung

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Optimierungsziel | Kapitalwert / annualisierte Gesamtkosten |
| Erneuerbare Energien zur Spitzenlastdeckung berücksichtigen | ja |
| Konservative Systemauslegung | ja |
| Anzahl der Typtage festlegen | nein |
| Zeitlimit für Berechnung festlegen | nein |

Tabelle 58: Einstellungen zu Energiebedarfen

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Aufteilung in Hoch- und Niedertemperatur-Wärmebedarf | nein |
| Nutzerstrombedarf durch Energiezentrale abgedeckt | ja |
| Strom für E-Mobilität durch Energiezentrale abgedeckt | ja |
| Strom für Gebäudeenergiesysteme durch Energiezentrale abgedeckt | ja |
| Strom für Pumpen durch Energiezentrale abgedeckt | ja |
| Wasserstoffbedarfsprofil hochgeladen | nein |

Tabelle 59: Ökologische Parameter

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| CO₂-Emissionen begrenzen | nein |
| Primärenergieverbrauch begrenzen | nein |

Tabelle 60: Emissions- und Primärenergiefaktoren für Variante 'Variante 1'

|  | CO₂-Emissionen | Primärenergiefaktor |
| --- | --- | --- |
| Strombezug | 350 g/kWh | 1,8 |
| Stromeinspeisung | 0 g/kWh | 0 |
| Biomasse-Bezug | 40 g/kWh | 0,2 |

Tabelle 61: Emissions- und Primärenergiefaktoren für Variante 'Variante 2'

|  | CO₂-Emissionen | Primärenergiefaktor |
| --- | --- | --- |
| Strombezug | 350 g/kWh | 1,8 |
| Stromeinspeisung | 0 g/kWh | 0 |
| Erdgas-Bezug | 250 g/kWh | 1,1 |

### 4.3.2 Energiezentrale: Technologie-Einstellungen

Tabelle 62: Biomasse-BHKW 1: Einstellungen

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Aktiviert | ja | ja |
| Optimierungsbereich vorgeben | nein | nein |
| Erzeugt Hochtemperatur-Wärme | nein | nein |
| Erzeugt (Niedertemperatur-)Wärme | ja | ja |
| Elektrischer Wirkungsgrad | 35 % | 35 % |
| Thermischer Wirkungsgrad | 50 % | 50 % |
| Brennstoff | Biomasse | Erdgas |
| Direkte Strom-Einspeisung | nein | nein |

Tabelle 63: Photovoltaik: Einstellungen

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Aktiviert | ja |
| Untere Flächenkapazitätsgrenze | 0 m² |
| Obere Flächenkapazitätsgrenze | 62.500 m² |
| Untere Leistungskapazitätsgrenze | 0 kWₚ |
| Obere Leistungskapazitätsgrenze | 10.000 kWₚ |
| Flächenkonkurrenz mit Solarthermie | nein |
| Neigungswinkel | 30 ° |
| Ost-West-Ausrichtung (Azimut) | 0 ° |
| Wechselrichter-Wirkungsgrad | 96 % |
| Systemverluste | 14 % |
| PV-Modultyp | Polykristallin |
| Modul-Wirkungsgrad | 16 % |
| Temperaturkoeffizient | 0,42 %/°C |
| Strombezug bepreisen | nein |
| Beschränkung der Stromerzeugung | nein |

Tabelle 64: Solarthermie: Einstellungen

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Aktiviert | ja | nein |
| Untere Grenze | 1.000 m² | --- |
| Obere Grenze | 10.000 m² | --- |
| Flächenkonkurrenz mit PV | nein | --- |
| Neigungswinkel | 30 ° | --- |
| Ost-West-Ausrichtung (Azimut) | 0 ° | --- |
| Mittlere Kollektortemperatur | 80 °C | --- |
| Kollektortyp | Flachkollektor | --- |

Tabelle 65: Geothermie-Sonden 1: Einstellungen

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Aktiviert | ja | nein |
| Geothermie-Technologie | Geothermie-Sonden | --- |
| Entzugstemperatur | 10 °C | --- |
| Optimierungsbereich vorgeben | nein | --- |
| Kann Wärme erzeugen | ja | --- |
| Kann Kälte erzeugen | nein | --- |
| Erzeugt Hochtemperatur-Wärme | nein | --- |
| Erzeugt (Niedertemperatur-)Wärme | ja | --- |
| Wärmeentzug beschränken | nein | --- |
| Wärmepumpe installieren (Hochtemp.-Wärme) | nein | --- |
| Wärmepumpe installieren | ja | --- |
| Wärme: COP-Einstellungen | Konstanter Wert | --- |
| Wärme: Konstanter COP-Wert | 4 | --- |
| Leistung der Wärmepumpe vorgeben | nein | --- |
| Kälteentzug beschränken | nein | --- |
| Kältemaschine installieren | nein | --- |
| Regeneration erzwingen | nein | --- |

Tabelle 66: Luftwärmepumpe: Einstellungen

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Aktiviert | nein | ja |
| Optimierungsbereich vorgeben | --- | nein |
| Nenn-COP | --- | 4 |
| Kann Wärme erzeugen | --- | ja |
| Kann Kälte erzeugen | --- | ja |
| Erzeugt Hochtemperatur-Wärme | --- | nein |
| Erzeugt (Niedertemperatur-)Wärme | --- | ja |
| Nutzung der Wärme zur Regeneration | --- | nein |
| HT-Wärme: COP-Einstellungen | --- | COP berechnen (Carnot) |
| HT-Wärme: Carnot-Wirkungsgrad | --- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 50 %) |
| HT-Wärme: Maximaler COP | --- | 6 |
| Wärme: COP-Einstellungen | --- | COP berechnen (Carnot) |
| Wärme: Carnot-Wirkungsgrad | --- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 50 %) |
| Wärme: Maximaler COP | --- | 6 |
| Kälte: COP-Einstellungen | --- | COP berechnen (Carnot) |
| Kälte: Carnot-Wirkungsgrad | --- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 50 %) |
| Kälte: Maximaler COP | --- | 6 |

Tabelle 67: Wärmespeicher: Einstellungen

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Aktiviert | nein | ja |
| Optimierungsbereich vorgeben | --- | nein |
| Langzeitspeicherung möglich | --- | nein |
| Stand-by-Verluste | --- | 20 % pro 5Tage |
| Temperaturspanne | --- | 20 K |
| Ladebereich beschränken | --- | nein |
| Ladezeit/-leistung beschränken | --- | nein |

### 4.3.3 Energiezentrale: Wirtschaftliche Parameter

Tabelle 68: Kostenparameter für Variante 'Variante 1'

|  | Spezifische Investitionen | Lebensdauer | Jährl. Wartungskosten | Förderung | Bestand mit Restlaufzeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomasse-BHKW 1 | 1.300 €/kWₑₗ | 15 Jahre | 8 % der Investition | 0 % | --- |
| Photovoltaik | 1.100 €/kWₚ | 20 Jahre | 1 % der Investition | 0 % | --- |
| Solarthermie | 400 €/m² | 20 Jahre | 1,5 % der Investition | 40 % | --- |
| Geothermie-Sonden 1 | 1.000 €/kWₜₕ | 50 Jahre | 0 % der Investition | 40 % | --- |
| Wärmepumpe (Geothermie-Sonden 1) | 1.000 €/kWₜₕ | 20 Jahre | 2 % der Investition | 40 % | --- |

Tabelle 69: Kostenparameter für Variante 'Variante 2'

|  | Spezifische Investitionen | Lebensdauer | Jährl. Wartungskosten | Förderung | Bestand mit Restlaufzeit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdgas-BHKW 1 | 1.300 €/kWₑₗ | 15 Jahre | 8 % der Investition | 0 % | --- |
| Photovoltaik | 1.100 €/kWₚ | 20 Jahre | 1 % der Investition | 0 % | --- |
| Luftwärmepumpe | 1.100 €/kWₜₕ | 20 Jahre | 2,5 % der Investition | 40 % | --- |
| Wärmespeicher | 500 €/m³ | 20 Jahre | 1 % der Investition | 0 % | --- |

### 4.3.4 Energiezentrale: Energiebezug und -einspeisung

Tabelle 70: Stromnetz

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Strombezug (Energiezentrale) | ja |
| Arbeitspreis | 0,2 €/kWh |
| Jahresbezug beschränken | nein |
| Jährliche Preissteigerung (Option) | Keine Veränderung |
| Stromeinspeisung | ja |
| Einspeisevergütung | 0,04 €/kWh |
| Einspeisung beschränken | nein |
| Leistung beschränken | nein |
| Anschlusslimit | nein |

Tabelle 71: Erdgas

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Erdgasbezug | nein | ja |
| Arbeitspreis | --- | 0,08 €/kWh |
| Jahresbezug beschränken | --- | nein |
| Jährliche Preissteigerung (Option) | --- | Keine Veränderung |
| Leistung beschränken | --- | nein |
| Anschlusslimit | --- | nein |

Tabelle 72: Biomasse

|  | Variante 1 | Variante 2 |
| --- | --- | --- |
| Biomassebezug | ja | nein |
| Arbeitspreis | 0,08 €/kWh | --- |
| Jahresbezug beschränken | nein | --- |
| Jährliche Preissteigerung (Option) | Keine Veränderung | --- |

## 4.4 Wirtschaftliche Parameter

Tabelle 73: Ökonomische Parameter

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Kalkulatorischer Zinssatz | 5 % |
| Betrachtungshorizont | 20 Jahre |
| 1. Jahr des Betrachtungshorizonts | 2027 |
| Inflationsrate | 0 % |
| BEW-Betriebskostenförderung für Großwärmepumpen | nein |
| BEW-Betriebskostenförderung für Solarthermie | nein |
| CO₂-Preis Option | Keine Bepreisung |

Tabelle 74: Sonstige Kosten: Einmalige Kosten für alle Varianten

|  | Spezifische Investitionen | Lebensdauer | Wartungskosten | Förderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäude Energiezentrale | 150.000 € | 20 Jahre | 0 % | 0 % |
| Netzpumpe, Druckhaltung, Armaturen | 30.000 € | 20 Jahre | 1 % | 40 % |
| Planungskosten | 100.000 € | 20 Jahre | 0 % | 50 % |

Tabelle 75: Sonstige Kosten: Jährliche Kosten für alle Varianten

|  | Jährl. Kosten | Förderung |
| --- | --- | --- |
| Verwaltung | 10.000 € | 40 % |

Tabelle 76: Erlös-Einstellungen: Bestandteile

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Arbeitspreis | ja |
| Leistungspreis | ja |
| Grundpreis | nein |
| Einmalige Anschlussgebühr | ja |

Tabelle 77: Erlös-Einstellungen: Preise für alle Varianten

|  | Arbeitspreis | Leistungspreis | Wärmenetzanschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| Einmalige Anschlussgebühren | --- | --- | 8.000 € |
| Wärmebedarf | 0,18 €/kWh | 50 €/kW | --- |
| Kältebedarf | 0,15 €/kWh | 50 €/kW | --- |
| Nutzerstrom | 0,3 €/kWh | 50 €/kW | --- |
| Elektromobilität | 0,3 €/kWh | 50 €/kW | --- |

## 4.5 Projekt- und Wetterdaten

### 4.5.1 Allgemeine Projektdaten

Tabelle 78: Projekt-Einstellungen

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Min. Temp.-Diff. Wasser/Wasser | 2 |
| Feiertage | ja |
| Zeitumstellung | nein |
| Erster Wochentag des Jahres | Montag |
| Version des Simulationskerns | 4.6 |

Tabelle 79: Geographischer Ort (Wetterdaten)

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Stadt | Düsseldorf |
| Land | Deutschland |

### 4.5.2 Wetterdaten

Tabelle 80: Anpassungen der Wetterdaten

|  | Alle Varianten |
| --- | --- |
| Temperatur erhöhen/verringern | nein |
| Tiefsttemperatur festlegen | nein |
| Höchsttemperatur festlegen | nein |
| GHI-Einstrahlung erhöhen/verringern | nein |
| DNI-Einstrahlung erhöhen/verringern | nein |
| Windgeschwindigkeit erhöhen/verringern | nein |

Abbildung 22: Lufttemperatur (Jahresprofil)

Abbildung 23: Lufttemperatur (Heatmap)

Abbildung 24: Windgeschwindigkeit (Jahresprofil)

Abbildung 25: Windgeschwindigkeit (Heatmap)

Abbildung 26: Globalstrahlung (Jahresprofil)

Abbildung 27: Globalstrahlung (Heatmap)

Abbildung 28: Direkte Normalstrahlung (Jahresprofil)

Abbildung 29: Direkte Normalstrahlung (Heatmap)

Abbildung 30: Horizontale Infrarotstrahlung (Jahresprofil)

Abbildung 31: Horizontale Infrarotstrahlung (Heatmap)

## 4.6 Weitere Hinweise und Datenquellen

Dieser Bericht enthält Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, die unter der Open Database License (ODbL) lizenziert sind.